## ﾄﾝﾈﾙ非常用施設
設計業務等のチェックシート
【 トンネル非常用施設 1/2】
設計条件等
対象工事名 |  |  | (記載不要)
対象業務 | 業務等の名称 | [8 empty] | 受 託 者 名 |  |  | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  |  | 構造形式等 | [6 empty] | 適 用 示 法 書 等
設計便覧(案)第4編 第5編 近畿地方整備局 H24.4 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用施設設置基準・同解説 日本道路協会 H13.10 電気通信施設設計指針・電気編 建設電気技術協会 H20
使用プログラム |  |  | プログラム名 |  |  |  |  | 開発会社 |  |  | 適用示方書 |  |  | 年度版
項 目 | [7 empty] | 単位 | 示方書等の規定 |  |  | 業務での採用値 |  | 判定 |  | 報告書
[14 empty] | 計 | 図 | 頁
設計条件 | トンネル延長 | [6 empty] | ｍ
| 交通量 | [6 empty] | 台/日
| トンネル等級 | [6 empty] | －
設置施設 | 通報 ・ 警報 ・ 設備 |  | 非常電話 |  |  | 設置間隔 |  | ｍ | 片側200間隔以下
[6 empty] | 通話方式 |  | － | 間接連結・直接連結
[6 empty] | 設置高さ |  | ｍ | 路面より1.2～1.5
[6 empty] | 収納箱形式 |  | － | ﾎﾞｯｸｽ型・壁掛型
|  |  | 押しﾎﾞﾀﾝ式 検知器 |  |  | 設置間隔 |  | ｍ | 左側に50間隔
[6 empty] | 設置高さ |  | ｍ | 路面より0.8～1.5
|  |  | 火災 検知器 |  |  | 形式 |  | － | 二波長式・ＣＯ2共鳴式
[6 empty] | 設置間隔 |  | ｍ | 片側25間隔
[6 empty] | 設置高さ |  | ｍ | 路面より1.2～1.5
|  |  | 非常警報 装置 |  |  | 仕様 |  | － | LED式(ドミナント波長の赤色)
[6 empty] | 設置位置 |  | ｍ | 坑口から105・220以上
| 消火 設備 |  | 消火栓 |  |  | 設置間隔 |  | ｍ | 片側50間隔
[6 empty] | 放水量 水源 |  | ｍｍ | 口径40
[8 empty] | L/min | 放水量130 L/min
[8 empty] | Mpa | ３個同時放水0.29MPa
[8 empty] | L | ３個同時放水40分水量
|  |  | 消火器 |  |  | 設置間隔 |  | ｍ | 片側50間隔
－
| 避難誘 導設備 |  | 誘導表示板 |  |  | 設置間隔 |  | ｍ | 両側200間隔以下
[6 empty] | 設置高さ |  | ｍ | 1.5
[6 empty] | 仕様 |  | － | 内照式 ・ 反射式
|  |  | 排煙設備(換気方式) |  |  |  |  | － | 縦流式 ・ 横流式
|  |  | 避難通路 |  |  | 形式 |  | － | 避難坑・避難連絡坑・避難口
[6 empty] | 設置間隔 |  | ｍ | 上下線の連絡 700～800
避難口 400程度
| その他 設備 |  | 給水栓 |  |  | 設置位置 |  | ｍ | 両坑口等
[6 empty] | 設置高さ |  | ｍ | 道路面から0.5～1.0
[6 empty] | 仕様 |  | ｍｍ | 口径65
設計業務等のチェックシート
【 トンネル非常用施設 2/2】
応力度計算・コメント欄
項 目 | [7 empty] | 単位 | 示方書等の規定 |  |  | 業務での採用値 |  | 判定 |  | 報告書
[14 empty] | 計 | 図 | 頁
設 計 条 件 | そ の 他 の 設 備 |  | 給水栓 |  |  | 放水量 水源 |  | L/min | 放水量400
[8 empty] | Mpa | ２個同時放水0.29
[8 empty] | L | ２個同時放水40分水量
[6 empty] | 送水口 | 設置位置 | － | 両坑口
[7 empty] | 仕様 | － | 口径65、双口型
|  |  | 無線通信補助設備 |  |  |  |  | －
|  |  | ﾗｼﾞｵ再放送設備 |  |  |  |  | －
|  |  | 拡声放送設備 |  |  |  |  | －
|  |  | 水噴霧 設備 |  |  | 対象幅員 |  | － | 縁石間
[6 empty] | 放水区間 |  | ｍ | 50ｍ以上
[6 empty] | 放水量 水源 |  | ｍｍ | 口径65ｍｍ
[8 empty] | L/min | 放水量６L/min
[8 empty] | Mpa | 放水圧0.29MPa以上
[8 empty] | L | ２区画分放水40分水量
[6 empty] | 放水制御 方式 |  | －
|  |  | 監視装置 |  |  |  |  | －
|  |  | 消火ポンプ |  |  |  |  | －
|  |  | 自動給水装置 |  |  |  |  | －
|  |  | 取水ポンプ |  |  |  |  | －
【コメント欄】 |  |  |  | （特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 | ○ | 適 切 |  | ① コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは、別用紙と
| △ | 要検討 |  |  | してＡ－４にまとめて添付する。
| × | 不適切