## ﾗｼﾞｵ再放送設備
設計業務等のチェックシート
【 ﾗｼﾞｵ再放送設備 1/2】
設計条件等
対象工事名 |  |  |  | (記載不要)
対象業務 | 業務等の名称 | [7 empty] | 受 託 者 名 |  |  | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  |  |  | 構造形式等 |  |  |  |  | 適 用 示 法 書 等
設計便覧(案）第４編 近畿地方整備局 H24.4
使用プログラム |  |  |  | プログラム名 |  |  | 開発会社 |  |  | 適用示方書 |  |  | 年度版
項 目 | [6 empty] | 単位 | 示方書等の規定 |  |  | 業務での採用値 |  | 判定 |  | 報告書
[13 empty] | 計 | 図 | 頁
設 計 条 件 | 設備配置 |  | 装置の構成 |  |  |  | － | ﾄﾝﾈﾙのﾗｼﾞｵ再放送装置と事務所 の放送制御装置の標準構成
|  |  | 事務所からの割り込み放送 |  |  |  | － | 可能
|  |  | ラジオ再放送装置 |  |  |  | － | ＡＭﾗｼﾞｵ再放送装置
ＦＭﾗｼﾞｵ再放送装置
|  |  | ＡＭﾗｼﾞｵ再放送方式 |  |  |  | － | ＡＦ中継方式
|  |  | ＦＭﾗｼﾞｵ再放送方式 |  |  |  | － | ＩＦ中継方式
| 配線関連 |  | 電 源 |  |  |  | － | 停電時４０分間供給
|  |  | ＡＭﾗｼﾞｵ 送信用 |  |  | 布設位置 | ｍ | 高さＨ＝5.600付近
[6 empty] | 誘導線 | － | ＯＥ-5.0φ片側平行２線式
|  |  | ＦＭﾗｼﾞｵ 送信用 |  |  | 布設位置 | ｍ | 高さＨ＝4.200付近
[6 empty] | 空中線 | － | 充実絶縁、耐熱型 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ
|  |  | 給電線 |  |  | 同軸ケーブル |  | 充実絶縁型
[6 empty] | ﾄﾝﾈﾙ内露出配線 |  | 耐熱型
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙの 布設 |  |  | 吊架間隔 | ｍ | ５ｍ以下
[6 empty] | 誘導線 | － | 約200ｍ毎に引留固定
[6 empty] | 支持間隔 | ｍ | 1.0ｍ
| 受信 空中線 |  |  |  |  | ＡＭ空中線の形式 | － | ループ型
[6 empty] | ＦＭ空中線の形式 | － | 八木型３素子
| 放送局の選定 | [5 empty] | dBμV/ｍ | 安定して受信できる局 ＡＭ放送48dBμV/ｍ以上 ＦＭ放送30dBμV/ｍ以上
| 電界強度 |  | 関連法規 電界強度 |  |  | ＡＭラジオ | dBμV/ｍ | 線路からλ/(2π)の地点 200μV/ｍ(46dBμV/ｍ)以下
[6 empty] | ＦＭラジオ | dBμV/ｍ | 線路から3ｍの地点で 500μV/ｍ(54dBμV/ｍ)
|  |  | 所要 電界強度 |  |  | ＡＭ再放送 | dBμV/ｍ | 60dBμV/ｍ以上
[6 empty] | ＦＭ再放送 | dBμV/ｍ | 30dBμV/ｍ以上
放送レベル計算 | ＡＭﾗｼﾞｵ 再放送 |  |  | ﾄﾝﾈﾙ内の電界強度 |  |  | dBμV/ｍ | 60dBμV/ｍ以上
|  |  |  | ﾄﾝﾈﾙ坑外への漏洩 電界強度 |  |  | dBμV/ｍ | 坑口からλ/(2π)地点で 46dBμV/ｍ以下
|  |  |  | 送信機出力 |  |  | W | 0.3／113
| ＦＭﾗｼﾞｵ 再放送 |  |  | ﾄﾝﾈﾙ内の電界強度 |  |  | dBμV/ｍ | 30dBμV/ｍ以上
|  |  |  | 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙから3m 離れた地点の電界強度 |  |  |  | 54dBμV/m以下
送信機出力
設計業務等のチェックシート
【 ﾗｼﾞｵ再放送設備 2/2】
コメント欄
【コメント欄】 |  |  |  |  | （特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 | ○ | 適 切 |  |  |  | ① コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは、別用紙
| △ | 要検討 |  |  |  | としてＡ－４にまとめて添付する。
| × | 不適切