## フロー図(記載不要)
設計業務等のチェックシート
【電線共同溝 1/10 】
設 計 フ ロ ー 図
電線共同溝の設計に際しては、発注機関、参画事業者(各電線管理者)、 および道路占用企業者(ｶﾞｽ、上水道、下水道等)との打ち合わせにより設計を進める。
設計路線の設定
企業打合わせ
配線計画図作成の依頼・提出
[5 empty] | 現地調査 |  |  |  |  | 設計条件の整理
埋設図の提出
分岐方式の設定
埋設合せ図作成
管路部の配列と 特殊断面の設定
埋設占用企業の調整 試掘の必要性の調整
参画企業の調整
参画・埋設占用企業 との調整
|  |  | 支障埋設物件の有無 |  |  |  |  | 平面・縦断計画
参画、埋設占用企業の最終確認
特殊部位置の現地確認
|  |  | 支障物件移設計画 平面図作成 |  |  |  |  | 支障物件有無の確定
[6 empty] | 支障物件有 |  |  | 支障物件なし
|  |  |  | 占用企業に移設 |  |  |  | 細部設計
施工計画
数量算出
電線共同溝ﾏﾆｭｱﾙ(案) 近畿地方整備局 H13.1
ＥＮＤ

## 電線共同溝2～10
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 2/10】
計画条件
対象工事名 |  |  |  |  | (記載不要)
対象業務 |  | 業務等の名称 | [12 empty] | 受 託 者 名 | [5 empty] | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  |  |  |  | 構造形式等 | [9 empty] | 適 用 示 法 書 等
設計便覧(案) 近畿地方整備局 H24.4 電線共同溝 (財)道路保全技術ｾﾝﾀｰ H7.11 電線共同溝 試行案 (財)道路保全技術ｾﾝﾀｰ 道路橋示方書 Ⅰ 共通編 日本道路協会 H14.3 電線共同溝 マニュアル(案) 近畿地方整備局 H13.1
使用プログラム |  |  |  | プログラム名 | [8 empty] | 開発会社 |  |  |  |  | 適用示方書 | [5 empty] | 年度版
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
計 画 条 件 | 位置及び 線形 |  |  | 設置位置 | [8 empty] | － | 原則 歩道部
|  |  |  | 平面線形 |  |  |  | 幹線部 |  |  |  |  | ｍ | 電力5.0ｍ・通信2.5ｍ
[8 empty] | その他 |  |  |  |  | ｍ | 電力1.2ｍ・通信0.5、2.5ｍ
|  |  |  | 縦断線形 |  |  |  | 道路に平行 |  |  |  |  | ｍ | 原則 道路部の縦断勾配
[8 empty] | 道路横断部 |  |  |  |  | ｍ | 水平
| 埋設 深さ |  |  | 歩道部 | [8 empty] | ｍ | 舗装厚+20cm以上
|  |  |  | 車道部 | [8 empty] | ｍ | 舗装厚+30cm以上
| 管 路 部 | 管路部 |  | 管路部の形態 | [8 empty] | － | 単管方式 ・ 多孔管方式
|  |  |  | 管路材の 仕様 |  |  |  | 管路材質 |  |  |  |  | － | JIS C 3653同等以上
[8 empty] | 管路材の径 |  |  |  |  | cm
|  | 既設地下 埋設部との離隔 | NTT西日本 |  |  |  |  | 通信線 |  | 平行部 |  |  | cm | ３０ｃｍ以上
[10 empty] | 交差部 |  |  | cm | 上部30cm・下部15cm
|  |  | 関西電力 |  |  |  |  | 電力線 |  | 低高圧 |  |  | cm | 7000ﾎﾞﾙﾄ以下 30ｃｍ以上
[10 empty] | 特高圧 |  |  | cm | 7000ﾎﾞﾙﾄ以上 60ｃｍ以上
|  |  | 大阪ガス |  |  |  |  | ガス管 |  | 平行部 |  |  | cm | Φ300以下 30cm以上 Φ350以上 40cm以上
[10 empty] | 交差部 |  |  | cm | 30cm以上 (Φ400以上は管径分以上)
|  |  | 京都市 | 水道局 |  |  |  | 水道管 |  | 平行部 |  |  | cm | Φ300以下 30cm以上 Φ350以上 50cm以上
[10 empty] | 交差部 |  |  | cm | 上下とも30cm以上
水道管の直上はｔが所定であっても管理上は認められない。
|  |  |  | 下水道局 |  |  |  | 下水管 |  |  |  |  | cm | 別途協議
|  |  | 大阪市 | 水道局 |  |  |  | 水道管 |  | 平行部 |  |  | cm | Φ457以下 30cm以上 Φ500以上 50cm以上
[10 empty] | 交差部 |  |  | cm | 上下とも30cm以上 但し、φ500以上の継手箇所は50cm以上
|  |  |  | 下水道局 |  |  |  | 下水管 |  |  |  |  | cm | 40cm以上
|  |  | 神戸市 | 水道局 |  |  |  | 水道管 |  | 平行部 |  |  | cm | 30cm以上
[10 empty] | 交差部 |  |  | cm | 30cm以上 但し、維持管理上、可能な限り回避するものとする。
|  |  |  | 下水道局 |  |  |  | 下水管 |  |  |  |  | cm | 別途協議
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 3/10】
計画条件
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
計画条件 | 管 路 部 | 管路の隔離 |  | 単管方式 |  | 電力 |  |  | 管中心間隔 |  |  |  | ｃｍ | 18
[9 empty] | 管外離隔 |  |  |  | ｃｍ | 10
[6 empty] | 通信 |  |  | 管中心間隔 |  |  |  | ｃｍ | 9.5又は、13
[9 empty] | 管外離隔 |  |  |  | ｃｍ | 10
[6 empty] | ﾌﾘｰｱｸｾｽ方式の離隔 | [6 empty] | ｍｍ | 50以上・150
[6 empty] | 割管方式の離隔 | [6 empty] | ｍｍ | 7０以上
|  |  |  | 多孔管 |  |  |  |  | 管外離隔 |  |  |  | ｃｍ | 10
|  |  |  | 単管と 多孔管 |  |  |  |  | 管外離隔 |  |  |  | ｃｍ | 10
|  | 掘削余裕幅 |  |  |  |  | 素掘りＨ≦1.5ｍ | [5 empty] | ｃｍ | ２０ (掘削外面まで)
[7 empty] | 簡易鋼矢板 Ｈ≦1.5ｍ | [5 empty] | ｃｍ | ３０ 掘削外面(矢板中心)まで
特 殊 部 の 計 画 条 件 | 特 殊 部 | 特殊部の形式 | [11 empty] | Ⅱ型(分離型)
|  | 分岐 方式 |  | 電力 |  |  | 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | [6 empty] | 割管方式・分岐部
[7 empty] | 低圧ｹｰﾌﾞﾙ | [6 empty] | 分岐枡、簡易ﾄﾗﾌ・分岐部 | [12 empty] | 棚巾 | [12 empty] | 棚間隔
|  |  |  | 通信 |  |  | １管１条方式 | [6 empty] | 接続部、分岐部 | [11 empty] | 参画事業者 |  |  |  | 条件 |  |  | 寸法（ｍｍ） | [5 empty] | 参画事業者 |  |  |  |  | 条件 |  |  | 寸法（ｍｍ）
[7 empty] | ﾌﾘｰｱｸｾｽ方式 | [6 empty] | 管路から直接 | [11 empty] | 関西電力㈱ |  |  |  | 接続部・地上機器部 |  |  | 300 | [5 empty] | 関西電力㈱ 北陸電力㈱ |  |  |  |  | 標準 |  |  | 200
|  | 断 面 計 画 |  | 棚 巾 |  | ※ 参画 事業者 | [7 empty] | ※事業者名 | [11 empty] | 北陸電力㈱ |  |  |  | 分岐部 |  |  | 250 | [10 empty] | 高低圧間 |  |  | 250
[9 empty] | 接続部 地上機器部 |  |  |  | ｍｍ | [16 empty] | 接続部・地上機器部 |  |  | 300 | [10 empty] | ｹｰﾌﾞﾙ接続部 |  |  | 350
[26 empty] | NTT西日本 |  |  |  | 分岐部・接続部 |  |  | 250 | [5 empty] | NTT西日本 |  |  |  |  | 標準 |  |  | 200
[9 empty] | 分岐部 |  |  |  | ｍｍ | [12 empty] | 少条数事業者 |  |  |  | 分岐部 |  |  | 200 | [10 empty] | 最上段 |  |  | 250
[9 empty] | 接続部 |  |  |  | ｍｍ | [12 empty] | 道路管理者 |  |  |  | 接続部 |  |  | 250 | [5 empty] | 少条数事業者 |  |  |  |  | 分岐部 |  |  | 200
|  |  |  | 棚 間 隔 |  | ※ 参画 事業者 | [6 empty] | ｍｍ | ※事業者名 | [24 empty] | 道路管理者 |  |  |  |  | 接続部 |  |  | 250
[9 empty] | 標準 |  |  |  | ｍｍ
[9 empty] | 高低圧間 |  |  |  | ｍｍ | [13 empty] | 必要棚数 | [12 empty] | 作業ｽﾍﾟｰｽ
[9 empty] | ｹｰﾌﾞﾙ 接続部 |  |  |  | ｍｍ | [12 empty] | 参画事業者 |  |  |  | 条件 |  |  | 段数・列 | [5 empty] | 参画事業者 |  |  |  |  | 条件 |  |  | 寸法（ｍｍ）
[13 empty] | ｍｍ | [12 empty] | 関西電力㈱ |  |  |  | 高圧幹線 |  |  | 1段 | [5 empty] | 関西電力㈱ 北陸電力㈱ |  |  |  |  | 全ての特殊部 |  |  | 600
|  |  |  | 必要棚数 |  | ※ 参画 事業者 | [6 empty] | 段数 | ※事業者名 | [15 empty] | 高圧連係線 |  |  | 1段
[9 empty] | 高圧幹線 |  |  |  | 段数 | [16 empty] | 高圧引込線 |  |  | 1段 | [5 empty] | NTT西日本 |  |  |  |  | 全ての特殊部 |  |  | 700
[9 empty] | 高圧連携線 |  |  |  | 段数 | [16 empty] | 低圧幹線 |  |  | 1段 | [5 empty] | 少条数事業者 |  |  |  |  | 分岐部 |  |  | 500
[9 empty] | 高圧引込線 |  |  |  | 段数 | [16 empty] | 計 |  |  | ４段１列 | [10 empty] | 接続部（路上作業） |  |  | 600
[9 empty] | 低圧幹線 |  |  |  | 段数 | [12 empty] | 北陸電力㈱ |  |  |  | 高圧幹線 |  |  | ２段 | [10 empty] | 接続部（構内作業） |  |  | 700
[9 empty] | 保安通信線 |  |  |  | 段数 | [16 empty] | 低圧幹線 |  |  | 1～２段
[9 empty] | 接続部 |  |  |  | 段数 | [16 empty] | 保安通信線 |  |  | 1段
|  |  |  | 作業 ｽぺｰｽ |  | ※ 参画 事業者 | [6 empty] | ｍｍ | ※事業者名 | [15 empty] | 計 |  |  | ４～５段１列
[9 empty] | 全特殊部 |  |  |  | ｍｍ | [12 empty] | NTT西日本 |  |  |  | 接続部（標準） |  |  | ２～４段１～２列
[9 empty] | 分岐部 |  |  |  | ｍｍ | [12 empty] | 少条数事業者
[9 empty] | 接続 部 |  | 路上 |  | ｍｍ | [12 empty] | 道路管理者
[11 empty] | 構内 |  | ｍｍ
|  |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ 離隔 |  |  | 高圧電線と低圧電線 | [5 empty] | ｍｍ | 150mm以上
[7 empty] | 通信線と高圧電線 | [5 empty] | ｍｍ | 300mm以上
|  |  |  | クロージャ・ 接続体径 |  | ＣＶＴ325接続体径 | [6 empty] | ｍｍ | ※
[6 empty] | ＣＶＴ250接続体径 | [6 empty] | ｍｍ | 事業者名も記入
[6 empty] | ＣＶＴ 60接続体径 | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | 1号SUDｸﾛｰｼﾞｬ（ﾒﾀﾙ） | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | ｶﾞｽﾀﾞﾑSUDｸﾛｰｼﾞｬ | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | 4号SUDｸﾛｰｼﾞｬ（ﾒﾀﾙ） | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | 7号SUDｸﾛｰｼﾞｬＳ（光） | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | 7号SUDｸﾛｰｼﾞｬＭ（光） | [6 empty] | ｍｍ
[6 empty] | 7号SUDｸﾛｰｼﾞｬＬ（光） | [6 empty] | ｍｍ
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 4/10】
計画条件
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
特 殊 部 の 計 画 条 件 | 分岐部 | 形式 | [10 empty] | － | 蓋掛け式のＵ形構造
[7 empty] | Ⅰ型(一体型) | [5 empty] | － | 事業者と協議で決定
[7 empty] | Ⅱ型(分離型) | [5 empty] | －
|  | 内空断面 |  | 電力 分岐 |  |  | 棚巾 | [5 empty] | ｍｍ | 事業者名 | [5 empty] | 事業者名
[7 empty] | 棚間隔 | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | 必要棚数 | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | 作業ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | ｹｰﾌﾞﾙ離隔 | [5 empty] | ｍｍ
|  |  |  | 通信 分岐 |  |  | 棚巾 | [5 empty] | ｍｍ | 事業者名 | [5 empty] | 事業者名
[7 empty] | 棚間隔 | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | 必要棚数 | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | 作業ｽﾍﾟｰｽ | [5 empty] | ｍｍ
[7 empty] | ｹｰﾌﾞﾙ離隔 | [5 empty] | ｍｍ
| 接続部 | 形式 | [10 empty] | － | 蓋掛け式のＵ形構造
[7 empty] | 接続Ⅰ型(一体型) | [5 empty] | － | 電力線と通信線を一体収容
[7 empty] | 接続Ⅱ型(分離型) | [5 empty] | － | 電力線と通信線を別々収容
|  | 内空断面 |  |  |  |  | 電力接続部 | [5 empty] | ｍｍ | 接続するｹｰﾌﾞﾙ条件に合わす
[7 empty] | 通信接続部 | [5 empty] | ｍｍ | 現地の条件に合わす
|  | 作業ｽﾍﾟｰｽ |  |  |  |  | 通信接続部 | [5 empty] | ｍｍ | 標準 700mm | [13 empty] | 直上１基用（関西電力㈱単独）
[13 empty] | ｍｍ | 地上接続 600mm | [31 empty] | 単位mm
[7 empty] | 電力接続部 | [5 empty] | ｍｍ | 標準 600mm | [13 empty] | 多回路開閉器 |  |  |  | 変圧器 | [8 empty] | 低圧分岐装置
| 地上機器部 | 電力用 |  |  |  |  | １基設置用 | [20 empty] | 幅 | 高さ |  | 長さ | 幅 |  |  | 高さ |  | 長さ |  |  |  | 幅 |  | 高さ |  | 長さ
２基設置用
|  | CATV用 |  |  |  |  | Ⅰ型 | [5 empty] | ｍｍ | 1100×450×1260 | [13 empty] | 多回路開閉器+変圧器 |  |  |  | 低圧分岐装置+変圧器
[7 empty] | Ⅱ型 | [5 empty] | ｍｍ | 900×360×1260 | [13 empty] | 幅 | 高さ |  | 長さ | 幅 |  |  | 高さ |  | 長さ
[7 empty] | Ⅲ型 | [5 empty] | ｍｍ | 630×360×1260 | [13 empty] | 900 | 1100 |  | 1500+1500 | － |  |  | － |  | －
|  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ |  |  |  |  | 直上タイプ | [5 empty] | ｍｍ | 500×1100×1500or2200
[7 empty] | 別置 タイプ |  |  |  | Ⅰ型 |  | ｍｍ | 1150×620×1100 | [13 empty] | 直上１基用（北陸電力㈱単独） | [5 empty] | 直上２基用（北陸電力㈱単独）
[11 empty] | Ⅱ型 |  | ｍｍ | 950×620×1100 | [19 empty] | 低圧分岐装置+変圧器
[11 empty] | Ⅲ型 |  | ｍｍ | 950×620×1100 | [13 empty] | 幅 | 高さ |  | 長さ |  |  | 幅 |  | 高さ |  | 長さ
| 特殊部桝 | 電力用桝 |  |  |  |  | Ｅ桝Ⅰ型 | [5 empty] | ｍｍ | 900×1100×3000 | [13 empty] | 1200 | 1100 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1100 |  | 1200+1200
[7 empty] | Ｅ桝Ⅱ型 | [5 empty] | ｍｍ | 900×1100×1900
|  | 通信用桝 |  |  |  |  | ＲＴ桝Ａ型 | [5 empty] | ｍｍ | 950×1500×1900 （Ⅲ型用蓋）
|  | 道路管理 者用桝 |  |  |  |  | ＲＴ桝Ｃ型 | [5 empty] | ｍｍ | 750×1300×1900 （Ⅱ型用蓋）
|  | 道路管理者 通信合同桝 |  |  |  |  | 単管方式 | [5 empty] | ｍｍ | 1200以上×1500以上×2200 （Ⅲ型用蓋）
| 特殊分岐 | Ｔ分岐 |  |  | 分岐桝 |  |  | Ⅰ型(一体型) |  |  |  |  | ｍｍ | 事業者と協議で決定
[8 empty] | Ⅱ型(分離型) |  |  |  |  | ｍｍ | 500×300×1200
[13 empty] | － | 蓋掛け式のＵ形構造
[8 empty] | 設置位置 |  |  |  |  | ｍｍ | 歩道部の車道側
[8 empty] | 管路 (電力の特殊桝) |  |  |  |  | ｍｍ | 標準 Φ100mm (Φ125mmも可)
[8 empty] | 接続管 (通信の特殊桝) |  |  |  |  | ｍｍ | １管に１業者 Φ50mm
１管に複数業者 Φ150mm
[5 empty] | 簡易ﾄﾗﾌ |  |  | Ⅰ型 |  |  |  |  | ｍｍ
[8 empty] | Ⅱ型 |  |  |  |  | ｍｍ | 300×300×1000
[13 empty] | － | 蓋掛け式のＵ形構造
[8 empty] | 設置位置 |  |  |  |  | ｍｍ | 歩道部の民地側
[8 empty] | 管路 (電力の特殊桝) |  |  |  |  | ｍｍ | 標準 Φ100mm (Φ125mmも可)
[8 empty] | 接続管 (通信の特殊桝) |  |  |  |  | ｍｍ | １管に１業者 Φ50mm
[13 empty] | ｍｍ | １管に複数業者 Φ150mm
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 5/10】
計画条件等
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
計 画 条 件 等 | 特殊分岐 | 直接 分岐 |  |  | 割管方式 |  |  |  | 電力電圧ｹｰﾌﾞﾙの 分岐方法 |  |  |  | － | 割管方式 ・ 分岐部設置
[5 empty] | ﾌﾘｰｱｸｾｽ 方式 |  |  |  | ﾌﾘｰｱｸｾｽ 方式 |  |  |  | － | １管１業者 ・ １管複数業者
[9 empty] | 径間長 曲線半径 |  |  |  | m | Ｒ=10ｍ以上 Ｒ=2.5ｍ（特例)
[9 empty] | 配置位置 |  |  |  | － | 管路部の民地側
[9 empty] | 管の離隔 |  |  |  | mm | 50mm 並列時:150mmの段違い
|  | 起終点部 横断部 |  |  | 電線引込み機能 | [7 empty] | － | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有 ・ 無
[5 empty] | 離 隔 | 高圧電線と低圧電線 | [6 empty] | mm | 150mm以上
[6 empty] | 通信線と高圧電線 | [6 empty] | mm | 300mm以上
[5 empty] | 内空断面 | [7 empty] | － | 各事業者に対応
[5 empty] | 車道横断部 | [7 empty] | － | 対応の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  | 蓋の構造 |  |  | 形式等 | [7 empty] | － | 基準 2-57～59による
| 簡易な方式(ｿﾌﾄ地中化) | [11 empty] | － | 民地内等への引込み部 を架空で配線
| 引き込み管 | [5 empty] | 管路材 | [5 empty] | － | 管路材マニュアル(案)
[7 empty] | 引込み管方式 | [5 empty] | － | １管１業者 ・ １管複数業者
[7 empty] | 管径 |  |  | 電力 |  |  | mm | 50・75・100
[10 empty] | 通信 |  |  | mm
| 交差点 車道横断 | [5 empty] | 配置 | [5 empty] | － | □型 ・ コ型
[7 empty] | 土被り | [5 empty] | cm | 舗装+30cm以上 ・ 対策有り
| 耐震対策 | [11 empty] | － | [6 empty] | 有 ・ 無
| 支障地下埋設物件の移設計画 | [11 empty] | － | [6 empty] | 有 ・ 無
| 推進工法による計画 |  | 調査 |  |  | 道路状況 | [6 empty] | － | 調査済みか | [5 empty] | 有 ・ 無
[6 empty] | 立坑周辺の状況 | [6 empty] | － | 調査済みか | [5 empty] | 有 ・ 無
[6 empty] | 土質 | [6 empty] | － | 調査済みか | [5 empty] | 有 ・ 無
[6 empty] | 地上・地下構造物 | [6 empty] | － | 調査済みか | [5 empty] | 有 ・ 無
[6 empty] | 関連事業 | [6 empty] | － | 調査済みか | [5 empty] | 有 ・ 無
|  |  | 推進 工法 |  |  | 刃口推進工法 | [6 empty] | － | －
[6 empty] | 密閉型推進工法 | [6 empty] | －
[6 empty] | 小口管径推進工法 | [6 empty] | －
|  |  | 断面 構造 |  |  | 一体型 | [6 empty] | － | －
－
[6 empty] | 分離型 | [6 empty] | －
|  |  | 管の 離隔 |  |  | 電力 | [6 empty] | －
[6 empty] | 通信 | [6 empty] | －
|  |  | 配管 工法 |  |  | ﾚｰﾙ台車方式 配管工法 | [6 empty] | － | －
[6 empty] | 懸垂式配管方式 | [6 empty] | －
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 6/10】
設計条件等
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
設 計 条 件 | 単位体積重量 |  | 鋼・鋳鋼 | [9 empty] | kN/ｍ3 | 77
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | [9 empty] | kN/ｍ3 | 24.5
|  |  | 鋳鉄 | [9 empty] | kN/ｍ3 | 71
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | [9 empty] | kN/ｍ3 | 23
|  |  | ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | [9 empty] | kN/ｍ3 | 21
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | [9 empty] | kN/ｍ3 | 22.5
|  |  | 砕石 | [9 empty] | kN/ｍ3 | 21
|  |  | 埋め戻し砂(地下水位以上) | [9 empty] | kN/ｍ3 | 19
|  |  | 埋め戻し砂(地下水位以下) | [9 empty] | kN/ｍ3 | 10
[13 empty] | kN/ｍ3 | [14 empty] | 自動車荷重の諸元
| 活荷重 |  | 歩道等内 |  |  | 群集荷重 | [6 empty] | kN/ｍ2 | 5.0
[6 empty] | 車両通行 | [6 empty] | kN | 原則245(軸重100kN) | [13 empty] | 荷重 KN | 総荷重 |  | 後輪１輪の 軸重 KN | 後輪１輪の 輪荷重 KN |  |  |  | 接地軸距 ｍ |  | 後輪接地幅 ｂ2 ｍ |  |  |  | 車輪接地長 ａ ｍ
車道内
[6 empty] | 車両通行 | [6 empty] | kN | 原則245(軸重100kN) | [13 empty] | 245 | 245 |  | 100 | 50 |  |  |  | 1.3 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2
| 衝撃 |  | 衝撃 係数 |  |  | 車道 |  | 土被り１ｍ未満 |  |  |  |  | － | ｉ＝0.4
[8 empty] | 土被り１ｍ以上 |  |  |  |  | － | ｉ＝0.3
[6 empty] | 歩道等(車両を考慮) | [6 empty] | － | ｉ＝0.1
| 土圧 |  | 主動土圧係数(ｸｰﾛﾝ) | [9 empty] | －
土のせん断抵抗角 φ
|  |  | 摩擦係数(土とｺﾝｸﾘｰﾄ) δ | [10 empty] | δ＝φ/3
水圧
浮力
[14 empty] | 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 工場製品
| 許容応力度 |  | 蓋 板 | コンクリート |  | 設計基準強度 | [6 empty] | N/mm2 | 24 |  |  | 30
[6 empty] | 曲げ圧縮応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 8.0 |  |  | 11.0
[6 empty] | せん断応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 0.39 |  |  | 0.50
[6 empty] | 付着応力度(異形鉄筋) | [6 empty] | N/mm2 | 1.6 |  |  | 1.8
[6 empty] | 支圧応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 7.2 |  |  | 9.0
|  |  |  | 鉄筋 |  | 引張応力度 SD345 | [6 empty] | N/mm2 | 180
|  |  |  | 鋼材 |  | 引張応力度 |  |  |  | SS400 |  |  | N/mm2 | 140
[6 empty] | 圧縮応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 140
[6 empty] | せん断応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 80
|  |  |  | 球状黒鉛鋳鉄 |  | 曲げ 引張応力度 |  |  |  | FCD450 |  |  | N/mm2 | 150
[10 empty] | FCD500 |  |  | N/mm2 | 160
[6 empty] | 曲げ 圧縮応力度 |  |  |  | FCD450 |  |  | N/mm2 | 180
[10 empty] | FCD500 |  |  | N/mm2 | 190
[6 empty] | せん断 応力度 |  |  |  | FCD450 |  |  | N/mm2 | 110
[10 empty] | FCD500 |  |  | N/mm2 | 120
|  |  | その他構造物 | コンクリート |  | 設計基準強度 | [6 empty] | N/mm2 | 24 |  |  | 30
[6 empty] | 曲げ圧縮応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 8.0 |  |  | 11.0
[6 empty] | せん断 応力度 |  |  |  | 版 |  |  | N/mm2 | 0.9 |  |  | 1.00
[10 empty] | はり |  |  | N/mm2 | 0.39 |  |  | 0.50
[6 empty] | 付着応力度(異形鉄筋) | [6 empty] | N/mm2 | 1.6 |  |  | 1.8
[6 empty] | 支圧応力度 | [6 empty] | N/mm2 | 7.2 |  |  | 9.0
|  |  |  | 鉄筋 |  | 引張 応力度 |  |  | 一般部材 |  |  |  | N/mm2 | 180
[9 empty] | 水中or 地下水位以下 |  |  |  | N/mm2 | 160
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 7/10】
設計条件・設計
項 目 | [12 empty] | 単位 | 示方書等の規定 | [5 empty] | 業務での採用値 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
設計条件 | 基礎工 |  | 基礎形式 |  |  |  | 直接基礎 | [6 empty] | 原則 直接基礎
杭基礎
置換え工法
[14 empty] | 許容支持力度 |  |  | Ｎ 値
| 基礎地盤 |  | 許容支 持力度 |  |  | 砂質地盤 |  |  |  | 密 |  |  | kN/ｍ2 | 300 |  |  | 30～50
[10 empty] | 中位 |  |  | kN/ｍ2 | 200 |  |  | 15～30
[6 empty] | 粘性土地盤 |  |  |  | 非常硬い |  |  | kN/ｍ2 | 200 |  |  | 15～30
[10 empty] | 硬い |  |  | kN/ｍ2 | 100 |  |  | 8～15
[10 empty] | 中位 |  |  | kN/ｍ2 | 50 |  |  | 4～8
| 配筋関係 |  | 主鉄筋 |  |  | 被り |  |  | 外側 |  |  |  | mm | 40mm以上
[9 empty] | 内側 |  |  |  | mm | 25mm以上
[6 empty] | 最大径 | [6 empty] | mm | 部材厚さの1/10以下
[6 empty] | 間隔 | [6 empty] | mm | 125mm
|  |  | 配力筋 |  |  | 鉄筋量 | [7 empty] | 引張主鉄筋量の1/5以上
[6 empty] | 間隔 | [6 empty] | mm | ｽﾗﾌﾞ厚の２倍以下、200mm以下
| 最小版厚 | [6 empty] | 工場製品 |  |  |  |  | cm | 8
[8 empty] | 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | cm | 15
設 計
項 目 | [12 empty] | 単位 | 計算書 | [5 empty] | 設計図 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
管路材 | 管路材仕様 |  |  |  |  | 管路材質
管路材の径
| 設計荷重 |  |  |  |  | 活荷重
土被り
衝撃係数
蓋版 | 構 造 形 式
| 諸寸法 |  |  |  |  | B×W×H
支間
| 設計荷重 |  |  |  |  | 活荷重
衝撃係数
許容応力度の割増
Ｕ型構造 | 構 造 形 式
| 諸寸法 |  |  |  |  | W×H
| 設計荷重 |  |  |  |  | 活荷重
衝撃係数
桝等 | 構 造 形 式
| 諸寸法 |  |  |  |  | B×W×H
| 設計荷重 |  |  |  |  | 活荷重
衝撃係数
| 排水 |  |  |  |  | 排水対策 | [7 empty] | 自然浸透 ・ ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 公共下水道に排水
[6 empty] | 防水構造 | [7 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ ・ 止水ｺﾞﾑｼｰﾙ
[6 empty] | 継手構造 | [6 empty] | mm | 30
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 8/10】
設計条件・照査等
項 目 | [12 empty] | 単位 | 鉄筋 |  |  | コンクリート | [5 empty] | 判定 |  | 報告書
[14 empty] | 曲げ引張り |  |  | 曲げ圧縮 |  | 曲げ引張り |  |  | せん断 | 計 | 図 | 頁
断面の照査 | 蓋 |  |  |  |  | 版上側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
[6 empty] | 版下側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
| Ｕ型構造 |  |  |  |  | 無筋で照査 | [6 empty] | N/mm2 | σt＝ <σta＝0.23N/mm2 ・ 否(有筋構造)
[6 empty] | 側壁外側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
[6 empty] | 側壁内側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
| 桝 |  |  |  |  | 無筋で照査 | [6 empty] | N/mm2 | σt＝ <σta＝0.23N/mm2 ・ 否(有筋構造)
[6 empty] | 側壁外側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
[6 empty] | 側壁内側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
[6 empty] | 底版外側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
[6 empty] | 底版内側 | [6 empty] | N/mm2 | ≦180 |  |  | ≦ |  | ≦ |  |  | ≦
項 目 | [12 empty] | 単位 | 計算書 |  |  |  |  | 設計図 |  |  |  | 判定 |  | 報告書
[14 empty] | 主鉄筋 |  | 配力筋 |  |  | 主鉄筋 |  |  | 配力筋 | 計 | 図 | 頁
鉄筋の照査 | 蓋 |  |  |  |  | 版上側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 版下側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
| Ｕ型構造 |  |  |  |  | 側壁外側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 側壁内側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 底版外側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 底版内側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
| 桝 |  |  |  |  | 側壁外側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 側壁内側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 底版外側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
[6 empty] | 底版内側 | [6 empty] | － | D @ |  | D @ |  |  | D @ |  |  | D @
仮 設
項 目 | [12 empty] | 単位 | 設計計算書 | [5 empty] | 設計図 |  |  | 判定 |  | 報告書
[23 empty] | 計 | 図 | 頁
設計条件 | 死荷重
|  |  | 土砂 γ＝19 | [9 empty] | kN/ｍ2
|  |  | 鋼製覆工板 W＝2.0 | [9 empty] | kN/ｍ2
| 活 荷重 |  | 歩道等内 |  |  | 適応の自動車荷重 | [6 empty] | kN
|  |  | 車道内 |  |  | 245 | [6 empty] | kN
| 衝撃 |  | 衝撃 係数 |  |  | 車道部 |  |  | 0.3
[6 empty] | 歩道部 |  |  | 0.1
| 土圧 |  | ﾃﾙﾂｱｷﾞｰ･ﾍﾟｯｸの修正側圧分
応力度 | 仮設鋼材 |  | 使用鋼材 | [5 empty] | SS400 |  |  |  | kN/ｍ3
|  |  | 曲げ引張り | [5 empty] | ≦210 |  |  |  | N/mm2
|  |  | 曲げ圧縮 | [5 empty] | ≦210 |  |  |  | N/mm2
|  |  | せん断 | [5 empty] | ≦120 |  |  |  | N/mm2
| 仮設木材 |  | 使用木材 | [9 empty] | kN/ｍ3
|  |  | 曲げ引張り | [5 empty] | ≦ |  |  |  | N/mm2
|  |  | 曲げ圧縮 | [5 empty] | ≦ |  |  |  | N/mm2
|  |  | せん断 | [5 empty] | ≦ |  |  |  | N/mm2
部材の応力度 | 土留板 | [11 empty] | N/mm2
|  |  | 曲げ圧縮 | [9 empty] | N/mm2
|  |  | せん断 | [9 empty] | N/mm2
| 腹起し | [11 empty] | N/mm2
N/mm2
N/mm2
| 切梁 | [11 empty] | N/mm2
N/mm2
N/mm2
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 9/10】
構造一般図
主要構造図を添付
（諸元寸法にﾁｪｯｸﾏｰｸを付した図面）
設計業務等のチェックシート
【 電線共同溝 10/10】
コメント欄
【コメント欄】 | [5 empty] | （特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 | ○ | 適 切 |  |  |  |  | ① コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは､別用紙
| △ | 要検討 |  |  |  |  | としてＡ－４にまとめて添付する。
| × | 不適切